## Modbus-RTU
Modbus-RTU 消息格式
发送 0x03 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7
| 设备地址 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 寄存器数量n 高字节 | 寄存器数量n 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节
| xx | 0x03 | xx | xx | xx | xx | xx | xx
回复 0x03 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte(Total-4) | Byte(Total-3) | Byte(Total-2) | Byte(Total-1)
| 设备地址 | 功能码 | 字节数n*2 | 寄存器0的值 高字节 | 寄存器0的值 低字节 | 寄存器1的值 高字节 | 寄存器1的值 低字节 | 寄存器n的值 高字节 | 寄存器n的值 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节
| xx | 0x03 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx
发送 0x06 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7
| 设备地址 | 功能码 | 地址 高字节 | 地址 低字节 | 寄存器的值 高字节 | 寄存器的值 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节
| xx | 0x06 | xx | xx | xx | xx | xx | xx
回复 0x06 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7
| 设备地址 | 功能码 | 地址 高字节 | 地址 低字节 | 寄存器的值 高字节 | 寄存器的值 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节
| xx | 0x06 | xx | xx | xx | xx | xx | xx
发送 0x10 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | Byte10 | Byte(Total-4) | Byte(Total-3) | Byte(Total-2) | Byte(Total-1)
| 设备地址 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 寄存器数量n 高字节 | 寄存器数量n 低字节 | 字节数n*2 | 寄存器0的值 高字节 | 寄存器0的值 低字节 | 寄存器1的值 高字节 | 寄存器1的值 低字节 | 寄存器n的值 高字节 | 寄存器n的值 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节
| xx | 0x10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx
回复 0x10 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7
| 设备地址 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 寄存器数量n 高字节 | 寄存器数量n 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节
| xx | 0x10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx
错误码回复 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4
| 设备地址 | 功能码 | 错误码 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节
| xx | 0x80 ¦ xx | xx | xx | xx
错误码-枚举 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
| 非法功能 | 非法地址 | 非法数据 | 设备故障 | 等待 | 忙 | 校验码错误